## スプリンクラー設備仕様書
仕様書
Ａ－１ | 防護対象物
Ａ－２ | 消防設備の種類
スプリンクラー設備
Ａ－３ | 装置方式
閉鎖型 湿式スプリンクラー方式
Ａ－４ | 加圧方式
電動ポンプを使用する加圧送水装置方式(非常電源・自家発電装置)
Ａ－５ | 設備概要
本設備は加圧送水装置により常時配管内に一定の圧力の水が充満され
ており、各階天井に設けられたスプリンクラーヘッドが、火災の際その熱気
により、ヘッドの可溶合金部が分解開放し、散水が始まる。
スプリンクラーヘッド作動と同時に各階に設けられたアラームバルブの圧力
スイッチが作動し、その信号により自動火災報知設備のベルが鳴動し、
火災発生を知らせる。
散水による配管内の圧力低下により、圧力タンクの圧力スイッチが作動し
加圧送水装置が起動して、連続放水を行い消火をする。
Ａ－６ | 本設備に使用する主要機材
| 名称 | 個数 | 備考
| スプリンクラーポンプ | １台 | ユニット型
（モーター駆動式）
| ポンプ起動盤 | １台 | ユニット組み込み
| 流量計 | １台 | オリフィス型
| 圧力タンク | １台
| スプリンクラーヘッド |  | １種 高感度型７２℃，９６℃
| アラームバルブセット | ３台
| 送水口 | １台 | （双口）６５×６５×１００
| 管末試験弁 | ３個 | オリフィス・圧力計付
| 充水方式 | １個 | 補給水槽
| 警報盤 | １台 | 自火報受信機
Ａ－７ | スプリンクラーヘッドの個数の決定
防護対象物は耐火建築物であるので１のヘッドより水平距離が
２．６ｍ以下となるように配置する。
Ａ－８ | 基準ヘッド個数
基準ヘッド個数は８個とする。

## 送水口から補助散水栓
設備名 | スプリンクラー設備 |  |  | 圧力損失計算書 |  |  |  | 件名 |  |  | 送水口より補助散水栓
区間 |  | I－Ｂ | Ｂ－B' | B'－C | C－J | JーH
管の呼び径（Ａ） |  | 100 | 80 | 80 | 65 | 32
内径(mm) |  | 10.53 | 8.07 | 8.07 | 6.79 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ヘッドの個数(個） |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
流量（㍑/min) |  | 120 | 120 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
直管長（ｍ） |  | 28 | 8.5 | 13 | 3.3 | 3.5 | [6 empty] | 0 | 0 | ←IF
４５°エルボ | 個数
1個当りの等価管長
| 等価管長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
９０°エルボ | 個数 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1個当りの等価管長 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 等価管長 | 6.4 | 4.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ﾁｰｽﾟ･ｸﾛｽ（分流90°） | 個数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1個当りの等価管長 | 6.3 | 4.9 | 4.9 | 4.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 等価管長 | 6.3 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
仕切弁 | 個数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
| 1個当りの等価管長 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 等価管長 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
逆止弁 | 個数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1個当りの等価管長 | 8.7 | 6.7 | 6.7 | 5.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 等価管長 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
アラーム弁 | 個数
1個当りの等価管長
| 等価管長 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
一斉開放弁 | 個数
1個当りの等価管長
| 等価管長 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
玉型弁 | 個数
1個当りの等価管長
| 等価管長 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
アングル弁 | 個数
1個当りの等価管長
| 等価管長 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
全等価管長 |  | 50.1 | 18.2 | 13 | 3.3 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管長１ｍ当たりの摩擦損失水頭 |  | 0.00088398 | 0.0032299 | 0.00089596 | 0.0020776 | 0.047563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ←IF
摩擦損失水頭 |  | 0.044287 | 0.058785 | 0.011647 | 0.006856 | 0.28062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
摩擦損失水頭（計） |  |  | 0.104 | 0.116 | 0.123 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | ←ROUNDUP
ポンプ揚程 | Ｈ１：実揚程（ｍ） |  |  |  | 8.95 | 電動機容量 |  |  | γ:水の単位体積重量（kg/㍑） |  | 1 | ポンプ仕様
Ｈ１＋Ｈ２＋Ｈ３＋Ｈ４＝Ｈ | Ｈ２：直管及び継手類の摩擦損失（ｍ） |  |  |  | 0.404 | KW=0.163×γ×Ｑ×Ｈ×Ｋ÷Ｅ |  |  | Ｑ：揚程量（ｍ3/min） |  | 0.72 | 口径(mm)ｘ吐出量(㍑/min）ｘ揚程(m)ｘ電動機(kw)
| Ｈ３：放水圧損失水頭（ｍ） |  |  |  | 33 |  |  |  | Ｈ：総揚程 |  | 47.354 | ６５×７２０×６２×1５
| Ｈ４：アラーム弁損失（ｍ） |  |  |  | 5 |  | 9.4049 | KW | Ｋ：伝達係数 |  | 1.1 | 配管種類 | ＪＩＳＧ３４５２
| Ｈ（総揚程）： |  |  |  | 47.354 |  |  |  | Ｅ：ポンプ効率（％） |  | 0.65 | 青木防災株式会社

## 計算書送水口からヘッド
設備名 | スプリンクラー設備 |  |  | 圧力損失計算書 |  |  |  | 件名 |  |  | 送水口より最遠ヘッド
区間 |  | I－Ｂ | Ｂ－Ｃ | Ｃ－Ｄ | Ｄ－Ｅ | Ｅ－Ｆ | F-G
管の呼び径（Ａ） |  | 100 | 80 | 65 | 50 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0
内径(cm) |  | 10.53 | 8.07 | 6.79 | 5.29 | 4.16 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ヘッドの個数(個） |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
流量（㍑/min) |  | 720 | 720 | 720 | 720 | 450 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
直管長（ｍ） |  | 28 | 21.5 | 4.3 | 1.7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
４５°エルボ | 個数
1個当りの等価管長
| 等価管長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
９０°エルボ | 個数 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1個当りの等価管長 | 3.2 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 等価管長 | 6.4 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ﾁｰｽﾟ･ｸﾛｽ（分流90°） | 個数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1個当りの等価管長 | 6.3 | 4.9 | 4.1 | 3.2 | 2.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 等価管長 | 6.3 | 4.9 | 4.1 | 3.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
仕切弁 | 個数 | 1 | 0 | 0 | 0
| 1個当りの等価管長 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 等価管長 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
逆止弁 | 個数 | 1 | 0
| 1個当りの等価管長 | 8.7 | 6.7 | 5.6 | 4.4 | 3.5 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 等価管長 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
アラーム弁 | 個数
| 1個当りの等価管長 |  |  | 0
| 等価管長 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
一斉開放弁 | 個数
1個当りの等価管長
| 等価管長 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
玉型弁 | 個数
1個当りの等価管長
| 等価管長 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
アングル弁 | 個数
1個当りの等価管長
| 等価管長 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
全等価管長 |  | 50.1 | 33.6 | 8.4 | 4.9 | 6.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
管長１ｍ当たりの摩擦損失水頭 |  | 0.024323 | 0.088873 | 0.20608 | 0.69505 | 0.93894 | 1.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
摩擦損失水頭 |  | 1.2186 | 2.9861 | 1.7311 | 3.4058 | 6.1031 | 7.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
摩擦損失水頭（計） |  |  | 4.205 | 5.937 | 9.343 | 15.447 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.82
ポンプ揚程 | Ｈ１：実揚程（ｍ） |  |  |  | 8.95 | 電動機容量 |  |  | γ:水の単位体積重量（kg/㍑） |  | 1 | ポンプ仕様
Ｈ１＋Ｈ２＋Ｈ３＋Ｈ４＝Ｈ | Ｈ２：直管及び継手類の摩擦損失（ｍ） |  |  |  | 22.82 | KW=0.163×γ×Ｑ×Ｈ×Ｋ÷Ｅ |  |  | Ｑ：揚程量（ｍ3/min） |  | 0.72 | 口径(mm)ｘ吐出量(㍑/min）ｘ揚程(m)ｘ電動機(kw)
| Ｈ３：放水圧損失水頭（ｍ） |  |  |  | 10 |  |  |  | Ｈ：総揚程 |  | 46.77 | ６５×７２０×６２×1５
| Ｈ４：アラーム弁損失（ｍ） |  |  |  | 5 |  | 9.289 | KW | Ｋ：伝達係数 |  | 1.1 | 配管種類 | ＪＩＳＧ３４５２
| Ｈ（総揚程）： |  |  |  | 46.77 |  |  |  | Ｅ：ポンプ効率（％） |  | 0.65 | 青木防災株式会社

## ポンプから補助散
設備名 | スプリンクラー設備 |  |  | 圧力損失計算書 |  |  |  | 件名 |  |  | ポンプより最遠補助散水栓
区間 |  | A－Ｂ | Ｂ－B' | B'－C | C－J | JーH
管の呼び径（Ａ） |  | 80 | 80 | 80 | 65 | 32
内径(mm) |  | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 6.79 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ノズルの個数(個） |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
流量（㍑/min) |  | 120 | 120 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
直管長（ｍ） |  | 26.3 | 8.5 | 13 | 3.3 | 3.5 | [6 empty] | 0 | 0
４５°エルボ | 個数
1個当りの等価管長
| 等価管長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
９０°エルボ | 個数 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| 1個当りの等価管長 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 等価管長 | 7.2 | 4.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
ﾁｰｽﾟ･ｸﾛｽ | 個数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（分流90°） | 1個当りの等価管長 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 等価管長 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
仕切弁 | 個数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
| 1個当りの等価管長 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 等価管長 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
逆止弁 | 個数 | 1 | 0 | 0 | 0
| 1個当りの等価管長 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 5.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 等価管長 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
アラーム弁 | 個数
1個当りの等価管長
| 等価管長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
一斉開放弁 | 個数
1個当りの等価管長
| 等価管長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
玉型弁 | 個数
1個当りの等価管長
| 等価管長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
アングル弁 | 個数
1個当りの等価管長
| 等価管長 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
全等価管長 |  | 45.6 | 18.2 | 13 | 3.3 | 5.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
管長１ｍ当たりの摩擦損失水頭 |  | 0.0032299 | 0.0032299 | 0.00089596 | 0.0020776 | 0.047563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
摩擦損失水頭 |  | 0.14728 | 0.058785 | 0.011647 | 0.006856 | 0.28062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
摩擦損失水頭（計） |  |  | 0.207 | 0.219 | 0.226 | 0.507 | 0.507 | 0.507 | 0.507 | 0.507 | 0.507 | 0.507 | 0.507 | 0.507
ポンプ揚程 | Ｈ１：実揚程（ｍ） |  |  |  | 8.95 | 電動機容量 |  |  | γ:水の単位体積重量（kg/㍑） |  | 1 | ポンプ仕様
Ｈ１＋Ｈ２＋Ｈ３＋Ｈ４＝Ｈ | Ｈ２：直管及び継手類の摩擦損失（ｍ） |  |  |  | 0.507 | KW=0.163×γ×Ｑ×Ｈ×Ｋ÷Ｅ |  |  | Ｑ：揚程量（ｍ3/min） |  | 0.72 | 口径(mm)ｘ吐出量(㍑/min）ｘ揚程(m)ｘ電動機(kw)
| Ｈ３：放水圧・ホース損失水頭（ｍ） |  |  |  | 33 |  |  |  | Ｈ：総揚程 |  | 47.457 | ６５×７２０×６２×1５
| Ｈ４：アラーム弁損失（ｍ） |  |  |  | 5 |  | 9.4254 | KW | Ｋ：伝達係数 |  | 1.1 | 配管種類 | ＪＩＳＧ３４５２
| Ｈ（総揚程）： |  |  |  | 47.457 |  |  |  | Ｅ：ポンプ効率（％） |  | 0.65 | 青木防災株式会社

## ポンプからヘッドまで
設備名 | スプリンクラー設備 |  |  | 圧力損失計算書 |  |  |  | 件名 |  |  | ポンプより最遠ヘッド
区間 |  | Ａ－Ｂ | Ｂ－Ｃ | Ｃ－Ｄ | Ｄ－Ｅ | E-F | F-G
管の呼び径（Ａ） |  | 80 | 80 | 65 | 50 | 40 | 25
内径(cm) |  | 8.07 | 8.07 | 6.79 | 5.29 | 4.16 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ヘッドの個数(個） |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
流量（㍑/min) |  | 720 | 720 | 720 | 720 | 360 | 180 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
直管長（ｍ） |  | 26.3 | 21.5 | 4.3 | 1.7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
４５°エルボ | 個数
1個当りの等価管長
| 等価管長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
９０°エルボ | 個数 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1個当りの等価管長 | 2.4 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 等価管長 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
ﾁｰｽﾟ･ｸﾛｽ（分流90°） | 個数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0
| 1個当りの等価管長 | 4.9 | 4.9 | 4.1 | 3.2 | 2.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 等価管長 | 4.9 | 4.9 | 4.1 | 3.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
仕切弁 | 個数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1個当りの等価管長 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 等価管長 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
逆止弁 | 個数 | 1 | 0
| 1個当りの等価管長 | 6.7 | 6.7 | 5.6 | 4.4 | 3.5 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 等価管長 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
アラーム弁 | 個数
1個当りの等価管長
| 等価管長 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
一斉開放弁 | 個数
1個当りの等価管長
| 等価管長 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
玉型弁 | 個数
1個当りの等価管長
| 等価管長 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
アングル弁 | 個数
1個当りの等価管長
| 等価管長 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
全等価管長 |  | 45.6 | 33.6 | 8.4 | 4.9 | 6.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
管長１ｍ当たりの摩擦損失水頭 |  | 0.088873 | 0.088873 | 0.20608 | 0.69505 | 0.62138 | 1.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
摩擦損失水頭 |  | 4.0526 | 2.9861 | 1.7311 | 3.4058 | 4.039 | 7.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
摩擦損失水頭（計） |  |  | 7.039 | 8.771 | 12.177 | 16.216 | 23.589 | 23.589 | 23.589 | 23.589 | 23.589 | 23.589 | 23.589 | 23.589
ポンプ揚程 | Ｈ１：実揚程（ｍ） |  |  |  | 8.95 | 電動機容量 |  |  | γ:水の単位体積重量（kg/㍑） |  | 1 | ポンプ仕様
Ｈ１＋Ｈ２＋Ｈ３＋Ｈ４＝Ｈ | Ｈ２：直管及び継手類の摩擦損失（ｍ） |  |  |  | 23.589 | KW=0.163×γ×Ｑ×Ｈ×Ｋ÷Ｅ |  |  | Ｑ：揚程量（ｍ3/min） |  | 0.72 | 口径(mm)ｘ吐出量(㍑/min）ｘ揚程(m)ｘ電動機(kw)
| Ｈ３：放水圧・ホース損失水頭（ｍ） |  |  |  | 10 |  |  |  | Ｈ：総揚程 |  | 47.539 | ６５×７２０×７０×1５
| Ｈ４：アラーム弁損失（ｍ） |  |  |  | 5 |  | 9.4417 | KW | Ｋ：伝達係数 |  | 1.1 | 配管種類 | ＪＩＳＧ３４５２
| Ｈ（総揚程）： |  |  |  | 47.539 |  |  |  | Ｅ：ポンプ効率（％） |  | 0.65 | 青木防災株式会社