## JISG3452 ｶﾞｽ管の場合
配管摩擦損失水頭計算書
| JISG3452 ガス管の場合 |  |  |  | 作成者：青木防災株式会社
流量： 800 (ℓ / min)
配管長 |  | １００Ａ |  | ※最上階まで
（JISG3452） |  |  | 計 | 50 | m
６５Ａ
|  |  | 計 | 0.8 | m
|  |  |  | 個数 | 直管換算係数 | 直管換算長
| 継ぎ手類 | １００Ａ | ９０°エルボ | 6 | 3.2 | 19.2
|  |  | チーズ | 0 | 6.3 | 0
|  |  | 仕切弁 | 1 | 0.7 | 0.7
|  |  | 逆止弁 | 1 | 8.7 | 8.7
[5 empty] | 計 | 28.6
|  | ６５Ａ | バルブ | 1 | 22.6 | 22.6
|  |  | エルボ | 1 | 2 | 2
[5 empty] | 計 | 53.2
配管摩擦損失
|  | 直管長合計 | 直管長換算合計 | 摩擦損失水頭係数 | 損失水頭
| １００Ａ | 50 | 78.6 | 0.0296 | 2.3266 | m----①
| ６５Ａ | 0.8 | 25.4 | 0.2504 | 6.3602 | m----②
１．送水口損失 |  | 1.1337 | m
２．ホース損失 |  | 8 | m(定数)
３．立ち上がり損失 |  | 23.53 | m (正味の配管高さ) | ←送水口～最上階の放水口まで(ﾃｽﾄ弁の配管は除く)
４．吐出圧 |  | 60 | m(定数)
１＋２＋３＋４＋①＋② |  | 101.3504 | ｍ | 1.5Mpaを超えないので立管100Aを使用します。
JIS3452の場合 |  | 0.99323 | Mpa | 1Mpaを超えないのでJISG3452ガス管を使用します
湿式・乾式の計算による判定
配管長 (m) | 100 A： | 50 | 65A： | 0.8
配管内の体積を求めます。
100A | 0.05×0.05×3.14×配管長= |  | 0.3925 | ㎥
65A | 0.032×0.032×3.14×配管長= |  | 0.0025723 | ㎥
|  | 合計 | 0.39507 | ㎥…0.5㎥を超えないので乾式とします。
作成者：青木防災株式会社
所在地：大阪市平野区平野本町五丁目6-15
連絡先：TEL:06-6795-2664 FAX:06-6792-3550

## JISG3454 ｽｹｼﾞｭｰﾙ40の場合
配管摩擦損失水頭計算書
| JISG3454 ｽｹｼﾞｭｰﾙ40の場合 |  |  |  | 作成者：青木防災株式会社
流量： 800 (ℓ / min)
配管長 |  | １００Ａ |  | ※最上階まで
|  |  | 計 | 50 | m
６５Ａ
|  |  | 計 | 0.8 | m
|  |  |  | 個数 | 直管換算係数 | 直管換算長
| 継ぎ手類 | １００Ａ | ９０°エルボ | 6 | 3.1 | 18.6
|  |  | チーズ | 0 | 6.1 | 0
|  |  | 仕切弁 | 1 | 0.7 | 0.7
|  |  | 逆止弁 | 1 | 8.5 | 8.5
[5 empty] | 計 | 27.8
|  | ６５Ａ | バルブ | 1 | 22 | 22
|  |  | エルボ | 1 | 2 | 2
[5 empty] | 計 | 51.8
配管摩擦損失
|  | 直管長合計 | 直管長換算合計 | 摩擦損失水頭係数 | 損失水頭
| １００Ａ | 50 | 77.8 | 0.034 | 2.6452 | m----①
| ６５Ａ | 0.8 | 24.8 | 0.2897 | 7.1846 | m----②
１．送水口損失 |  | 1.3022 | m
２．ホース損失 |  | 8 | m(定数)
３．立ち上がり損失 |  | 23.53 | m (正味の配管高さ) | ←送水口～最上階の放水口まで(ﾃｽﾄ弁の配管は除く)
４．吐出圧 |  | 60 | m(定数)
１＋２＋３＋４＋①＋② |  | 102.662 | ｍ | 1.5Mpaを超えないので立管100Aを使用します。
JIS3454の場合 |  | 1.0061 | Mpa
湿式・乾式の計算による判定
配管長 (m) | 100 A： | 50 | 65A： | 0.8
配管内の体積を求めます。
100A | 0.05×0.05×3.14×配管長= |  | 0.3925 | ㎥
65A | 0.032×0.032×3.14×配管長= |  | 0.0025723 | ㎥
|  | 合計 | 0.39507 | ㎥…0.5㎥を超えないので乾式とします。
作成者：青木防災株式会社
所在地：大阪市平野区平野本町五丁目6-15
連絡先：TEL:06-6795-2664 FAX:06-6792-3550