## 表紙
自家発電装置 負荷試験実施報告書
タマスケマンション
24KW 非常用発電機設備

## 完了報告書
完 了 報 告 書
対象物 |  |  | タマスケマンション
作 業 日 |  |  | 令和 |  | 1 | 年 | 1 | 月 | 1 | 日
[13 empty] | 確 認 | 担 当
[13 empty] | 印 | 印
～
|  |  | 令和 |  | 1 | 年 | 1 | 月 | 1 | 日
対 象 設 備 ・ 業 務 | [7 empty] | 作 業 種 別 |  |  |  |  | 備 考
非常用発電設備 | [7 empty] | 実負荷試験 |  |  |  |  | 屋内消火栓で屋上テスト弁より放水し
ポンプ運転による実負荷※(備考欄)で
発電機に負荷をかけ試験を実施
作 業 結 果 | 結 果 | [9 empty] | 左記の指摘(注意要・故障中)にたいして
|  |  |  | 1:異常なし |  |  | 特記する異常はありません。 | [5 empty] | 1:確認のうえ、本日改修致しました。
2:確認のうえ、改修しておりません。
|  |  |  | 2:注意要 |  |  | 次回までに交換・整備が必要です。能力不足・法令不適合を含みます。
|  | 1 | [9 empty] | 2 | 3:前回の指摘お見積書を御確認下さい。
|  |  |  | 3:故障中 |  |  | 設備機器に故障が認められ、早急に修繕・補修の必要があります。 | [5 empty] | 4:御見積書を送付又は添付致します。
| 特記事項 |  |  |  | 異常内容は別添の点検報告書・下記に記載のとおりです。
屋内消火栓で最遠(屋上)テスト弁からの放水による実負荷で試験を実施いたしました。
|  |  |  | ※消防予第528号通知 問3と回答から、 | [10 empty] | 発電装置設置後、27年が経過し以下 不具合劣化箇所があります
|  |  |  | 火災が発生した場合において設計上想定されている負荷により、 | [10 empty] | ①ラジエーター本体より水漏れ
|  |  |  | 異常の有無等を確認しました。 | [10 empty] | ②燃料フィードポンプより燃料漏れ
＊27年が経過し 上記不具合解消すべく部品交換が必要ですが
現在 既に部品供給終了しており修復不可能となります。
※コメント、指摘がないものは空白とする。

## 点検記録票軽整備用A4
自家発電設備点検報告書
平素は、格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
下記の通り、自家発電設備の点検を実施しましたので、御報告申し上げます。
御納入先 |  |  | タマスケマンション | [15 empty] | 様
御住所 |  |  | 大阪府大阪市平野区平野本町5-6-15
点検日 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 年 |  |  | 1 |  |  | 月 |  |  | 1 |  | 日
納入機種 |  |  | タマスケ Ｔ-7811
点 検 項 目
設置状況 |  | 設置場所 |  |  |  | ( | 2Ｆ屋上 | [8 empty] | ) |  | 〇 |  | 蓄 電 池 |  | 外観状況 | [15 empty] | 〇
|  | 本体外装 | [15 empty] | 〇 |  |  |  | 型式 (ﾒｰｶｰ： |  |  |  | ＴSユアサ |  |  |  |  | ) | REH |  |  |  | 型 |  | 〇
|  | 配線・配管状態 | [15 empty] | 〇 |  |  |  | 容量ＤＣ |  | 12 | [5 empty] | Ｖ | 24 |  |  |  |  | Ah |  | 〇
[22 empty] | 電解液水位 |  |  |  | ( |  | 上・中・下 | [8 empty] | ) | ／
内 燃 機 関 |  | エンジンオイルの漏れ | [15 empty] | 〇 |  |  |  | 触媒栓有効期限( | [8 empty] | 年 |  |  | 月迄) |  |  |  | ／
|  | エンジンオイル量 | [15 empty] | 〇 |  |  |  | 総電圧ＤＣ |  |  |  |  | 24 | [8 empty] | Ｖ |  | 〇
|  | 燃料の漏れ | [15 empty] | 〇
|  | 燃料の量 |  |  | (別置･搭載) |  |  |  |  | 23 |  | / | 25 |  | L |  |  | 〇 |  | 運 転 性 能 |  | 手動運転 | [15 empty] | ／
|  | 冷却水の漏れ | [15 empty] | 〇 |  |  |  | 自動運転 | [15 empty] | 〇
|  | 冷却水の量 | [15 empty] | 〇 |  |  |  | 発電電圧ＡＣ | [6 empty] | 220 | [6 empty] | Ｖ |  | 〇
|  | ファンベルトの状態 | [15 empty] | 〇 |  |  |  | 周波数 | [6 empty] | 60.5 | [5 empty] | Hz |  |  | 〇
|  | ヒーター (スペース | [5 empty] | ー |  | Ω，水 |  |  | 130 |  | Ω） |  |  | ／ |  |  |  | 潤滑油圧力 |  |  | 0.3 |  |  |  | ㎏/cm2,Kpa,Mpa | [8 empty] | 〇
[22 empty] | 潤滑油温度 | [6 empty] | 60 | [6 empty] | ℃ |  | 〇
[22 empty] | 冷却水温度 | [6 empty] | 70 | [6 empty] | ℃ |  | 〇
[22 empty] | 回転速度 |  |  |  |  | 1900 | [6 empty] | min-1 |  |  |  | 〇
表示灯 | [17 empty] | 〇
[18 empty] | (記号) |  |  | ○良 好 |  | ×不良(交換要す) | [9 empty] | □調 整
| 【点検結果】 | [19 empty] | ●交 換 |  | △清 掃 |  |  |  | 交換推奨 | [6 empty] | ／該当無し
屋内消火栓で最遠(屋上)テスト弁からの放水による実負荷で試験を実施いたしました。
結果、不備などはございませんでした。

## 試験記録
非常用自家発電装置 模擬負荷運転計測表
機種名 タマスケ Ｔ-7811
実施日 2016年1月1日
| 時間 | 周波数 （Ｈｚ） | 電圧 （Ｖ） |  |  | 電流 （Ａ） |  |  | エンジン計器 |  |  |  | 外気温 （℃） | 発電機 外被 （℃） | 備考
|  |  | Ｕ－Ｖ | Ｖ－Ｗ | Ｕ－Ｗ | Ｕ | Ｖ | Ｗ | 回転数 （ｒｐｍ） | 油圧 （Kpa） | 油温 （℃） | 水温 （℃）
| 10:37 | 運転開始 |  |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 34 | 35 |  | ／
| 10:47 | 60.5 | 220 | 220 | 220 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 1950 | 0.3 | 60 | 70 | 34 | 35 |  | ／
| 10:57 | 60.5 | 220 | 220 | 220 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 1950 | 0.25 | 60 | 70 | 34 | 36 |  | ／
| 11:07 | 60.5 | 220 | 220 | 220 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 1950 | 0.25 | 60 | 70 | 34 | 36 |  | ／
| 11:12 | 停止 |  |  |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | 34 | 36 |  | ／
＊屋内消火栓の屋上テスト弁から30分間放水。 ポンプへ運転による実負荷をかけ負荷試験を実施。

## P1
No. | 1
試験前
No. | 2
試験前
エンジンオイル点検
No. | 3
試験前
冷却水点検
画像取込1
画像取込2
画像取込3

## P2
No. | 4
試験前
屋上テスト弁
No. | 5
試験中
ポンプ起動し、
屋上テスト弁にて放水開始
No. | 6
試験中
屋内消火栓ポンプ
ブレーカーOFF
画像取込1
画像取込2
画像取込3

## P3
No. | 7
試験中
発電機自動起動確認
発電電圧測定
No. | 8
試験中
電流測定
No. | 9
試験中
自動盤計器側
画像取込1
画像取込2
画像取込3

## P4
No. | 10
試験中
エンジン計器側
No. | 11
最終状態確認
自動～試験切替 自動側
No. | 12
最終状態確認
屋内消火栓ポンプ
ブレーカ－ON
発電機自動停止確認
画像取込1
画像取込2
画像取込3